ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ГАЗО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СЕРВЕРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ КОМПАНИИ

- Предмет тендера:

Определение наилучшего предложения и заключение договора на проведение строительно-монтажных работ по газо- и гидроизоляции серверного помещения компании.

- Информация о порядке направления тендерных предложений:

Тендерное предложение в печатном виде, заверенное уполномоченным представителем компании, с оригинальной печатью компании, должно быть доставлено в запечатанном конверте в период с 01.12.16 по 10.12.16 (с 10.00 до 19.00) по адресу: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5, 3-й подъезд (передать секретарю). Пропуск для прохода в здание должен быть заказан не менее чем за 1 час до визита по телефону: +7 (495) 223-33-31 или +7(985) 768-93-60.

На конверте обязательно должна быть указана тема тендера, отправитель и

получатель:

ООО «НТК Интурист»

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5

Клизубов Сергей

e-mail: klizubov@ntk-intourist.ru

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.               www.ntk-intourist.ru

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба

отправлять запрос на адрес: Oleg.Kukharev@intourist.ru

Вся информация, предоставляемая Обществом по данному тендеру, квалифицируется как конфиденциальная. Информация и документы, имеющие отношение к настоящему тендеру, не могут передаваться третьим сторонам без заблаговременного письменного согласия Общества.

- Функциональные и качественные характеристики:

Работы в серверной должны включать в себя:

А) Изоляцию в серверном помещении всех проходных отверстий, швов и примыканий герметиком или пеной с последующей прокраской гидроизоляцией промазочной (в том числе и гипсокартонных стен).

Б) Организацию навесного потолка из панелей аквалайт в два слоя с обработкой гидроизоляцией промазочной и обустройством проходных отверстий «стаканами» с заделкой швов и проходных «стаканов» герметиком. Навесной потолок устраивается в серверном помещении в два уровня с организацией уклонов в один угол каждого из уровней со встраиванием в самой низкой части навесных потолков сливов в канализацию.

В) Перенос кондиционеров под навесной потолок (с инженерными коммуникациями для слива конденсата). Перевешивание кабельростов и добавление датчиков пожарной сигнализации

Г) Организация герметично закрывающихся смотровых люков в навесном потолке размером 60Х60 в местах, указанных Заказчиком.

Д) Обработка/отделка стен декоративными панелями, плиткой или эпоксидной (полимерной) краской для повышения пыле защищённости помещения.

Е) Вынос распылителей системы газового пожаротушения на необходимые уровни.

Ж) Вывод труб водоснабжения за периметр серверного помещения.

З) В тамбуре серверного помещения:

- изоляция всех проходных отверстий

- окраска потолка промазочной гидроизоляцией

- организация подвесного потолка типа «армстронг» с установкой по одному светодиодному светильнику (с подключением их к существующей проводке) и добавлением пожарных датчиков.

И) Вывоз строительного мусора по окончании работ.

К) Организация защиты (при проведении работ) серверных и коммуникационных шкафов защитными тканевыми покрывалами.

Л) Обеспечение работоспособности серверного, сетевого и иного оборудования, размещенного в серверном помещении:

- все работы проводятся в рабочее время

- все работы должны проводиться без отключения оборудования, размещенного в серверном помещении

- в случае возникновения необходимости отключения оборудования следует проводить предварительное согласование с Заказчиком.

- Адрес:

- г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.5, подъезд 3

- Требования к поставщикам услуг:

- Опыт работы   на Российском рынке - не менее 3 лет.

- Наличие подобных выполненных проектов.

- Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;

- Требования к гарантии:

- Гарантия предоставляется на весь объем товара и работ по контракту

- Минимальный гарантийный срок – 12 месяцев

- В течении гарантийного срока замена оборудования и комплектующих вышедших из строя.

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего тендерного предложения:

- сроки выполнения работ

- условия оплаты (возможность отсрочки платежа)

- общая стоимость

- Перечень документов для предоставления на тендер:

Тендерные предложения должны содержать:

- анкету участника

- заявка на участие

- уставные документы

- письмо о подаче оферты

- предложение на поставку компьютерной техники, включающее:

- информацию о фиксированной цене (цена должна быть указаны в рублях, включая НДС);

- перечень организаций, которым оказывались аналогичные услуги;

- сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам тендера в формате Таблицы 1;

- эскизный проект с пояснительной запиской.

Таблица 1

| Опыт работы на рынке | Указать |
| --- | --- |
| Опыт оказания аналогичных услуг | Предоставить список клиентов |
| Возможность поставлять все товары по указанным адресам в указанные сроки | Подтвердить |
| Наличие необходимых сертификатов | Указать |
| Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами | Подтвердить отсутствие |

Предложения, не соответствующие требованиям к содержанию, к рассмотрению не принимаются.