ООО «НТК-ИНТУРИСТ»
                                                                                                     
                                                                                                          	    119334, г. Москва, ул. 5-й Донской проезд,

д. 15, стр. 5, подъезд 3			                                                                                                                тел. +7 (495) 933 5577

www.ntk-intourist.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на размещение ИТ оборудования

ООО «Интурист» во внешнем ЦОД (центре обработки данных).

- Предмет тендера:

Определение наилучшего предложения и заключение договора на размещение ИТ оборудования во внешнем центре обработки данных.

- Информация о порядке направления тендерных предложений:

Тендерное предложение в печатном виде, заверенное уполномоченным представителем компании, с оригинальной печатью компании, должно быть доставлено в запечатанном конверте в период с __24.10.17___ по __03.11.17___ (с 10.00 до 18.00) по адресу: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5, 3-й подъезд и передано секретарю. Пропуск для прохода в здание должен быть заказан не менее чем за 1 час до визита по телефону: +7 (495) 223-33-31 или +7(915) 200-99-00.

На конверте обязательно должна быть указана тема тендера, отправитель и получатель:

ООО «Интурист»

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5

Для г-на Головина М.В.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба отправлять запрос на адрес: s.gridz@ntk-intourist.ru

Вся информация, предоставляемая Обществом по данному тендеру, квалифицируется как конфиденциальная. Информация и документы, имеющие отношение к настоящему тендеру, не могут передаваться третьим сторонам без заблаговременного письменного согласия Общества.

- Требования к размещению здания ЦОД

Здание ЦОД:

- Должно быть в собственности или в долгосрочной аренде у Поставщика услуги.

- Должно быть размещено с учетом обеспечения защиты возможных негативных внешних воздействий естественного и искусственного происхождения, на достаточном удалении от промышленных и транспортных объектов.

- Требования к конструкции здания и машинного зала ЦОД

Количество входов (выходов) в здание должно быть минимальным при соблюдении функциональных и эвакуационных требований. Наружные входы в здание ЦОД должны оснащаться двойными дверями (тамбурами). Здание ЦОД должно быть защищено от повреждений в результате диверсионно-террористической деятельности, хулиганства и прочих противоправных действий.

Должны быть выполнены требования к огнестойкости строительных конструкций согласно TIA-942.

Несущая способность перекрытий в машинном зале должна быть достаточной для того, чтобы

выдерживать как распределённую, так и сосредоточенную нагрузку от установленного

оборудования. Стены машинного зала должны быть выполнены из материалов, обеспечивающие

огнестойкость стен не менее 1 (одного) часа.

Ограждающие строительные конструкции (стены, перекрытия) машинного зала должны быть

устойчивы к взлому.

- Требования к размещению стоек

Стойки должны быть сгруппированы и размещены в одном месте ЦОД-а.

Должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной замены оборудования в стойке в

процессе эксплуатации ЦОД-а.

- Количество стойко-мест под размещение оборудования.

Количество стойко-мест: 3 штуки.

Необходимо предусмотреть возможность расширения количества арендуемых стойко-

мест до 4 штук.

- Тип и размер стоек

Предусмотреть стойко-места под размещение серверного и сетевого оборудования в стойках

Высотой не менее 42U. Ввод коммуникаций должен быть обеспечен как сверху, так и снизу стоек.

Должна быть обеспечена возможность коммутации оборудования в стойках с оборудованием

операторов, предоставляющих оптические линии связи.

- Требования к надежности инженерно-технических систем

Уровень резервирования всех элементов инженерно-технических систем ЦОД должен

соответствовать или превышать требования к элементам инфраструктуры центров обработки

данных уровня TIER III.

- Требования к электроснабжению

Расчетная мощность на 1-у стойку составляет от 6,5 кВт до 10 кВт.

- Требования к системе бесперебойного электроснабжения

Система бесперебойного электроснабжения должна быть выполнена на основе взаимно

резервирующих систем ИБП с уровнем надежности, определяемым не ниже, чем уровень TIER III.

- Требования к системе гарантийного электроснабжения

Для обеспечения гарантированного электроснабжения, ЦОД должен быть обеспечен системой

гарантированного электроснабжения с уровнем надежности, определяемым не ниже, чем уровень

TIER III.

- Требования к системе кондиционирования

Система кондиционирования должна обеспечивать следующие параметры окружающей среды в

машинном зале и в электротехнических помещениях:

- температура от 18 °С до 27 °С;

- уровень нормальной настройки: 22 °С;

- точность поддержания температуры: ±2 °С;

- относительная влажность от 25% до 75%;

- уровень нормальной настройки: 45% относительной влажности;

- точность поддержания относительной влажности: ±5%;

Все элементы систем кондиционирования должны быть выполнены по уровню надежности не

ниже, чем TIER III.

- Требования к системе пожаробезопасности и пожаротушению

ЦОД должен быть оснащен системой пожаробезопасности и системой автоматической

пожаротушения. Системы должны обладать высокой степенью надежности, иметь необходимые

сертификаты пожарной безопасности, должна быть выполнены в соответствии с требованиями

действующих норм пожарной безопасности РФ.

- Требования к безопасности

ЦОД должен круглосуточно охраняется службой безопасности Поставщика. ЦОД должен быть

оснащен системой контроля доступа, телевизионной системой видеонаблюдения и охранной

сигнализацией.

- Требование к внешним коммуникациям

Поставщик услуг должен обеспечить наличие в ЦОД-е следующих провайдеров связи:

- Билайн

- МТС

- Авантел

Поставщик должен предоставить список, состоящий не менее чем из 2-х провайдеров с

подтверждением возможности, сроками и стоимостью организации двух независимых,

проложенных по непересекающимся маршрутам, прямых каналов передачи данных на основе

выделенного оптоволоконного кабеля от ЦОД до помещений ООО «НТК Интурист»,

расположенных по адресам:

- г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, строение 5

- г. Москва, ул. Шаболовка 31

- Поставщик должен обеспечить:

- требуемые условия для физического размещения стоек с ИТ-оборудованием;

- требуемый уровень надежности, количественные и качественные характеристики электроснабжения и температурно-климатического режима для непрерывной работы ИТ-оборудования;

- защиту ИТ-оборудования от возможных негативных внешних воздействий естественного и искусственного происхождения: пожар, подтопление, протечки инженерных систем здания, электромагнитные поля, попытки диверсионно-террористической деятельности и  иных негативных воздействий.

- наличие действующих Договоров на техническое обслуживание систем электроснабжения и холодоснабжения со специализированными компаниями, имеющими авторизацию Компаний-производителей оборудования;

- высокую степень доступности ЦОД-а, неработоспособность размещаемого оборудования по вине сбоев в функционировании ЦОД не должна превышать 2 ч. в год.

- возможность тестирования работоспособности ЦОД с размещенным в нем оборудованием Заказчика.

- беспрепятственный круглосуточный доступ к размещенному оборудованию Заказчика как работникам Заказчика, так и представителям других компаний.

- Наличие помещения для сборки/разборки оборудования

- «Физическую» поддержку:

- включение/выключение оборудования

- работы по изменению подключения оборудования

- визуальный мониторинг оборудования

- Видеоконтроль оборудования заказчика

- СКУД для стоек Заказчика

- Требования к поставщикам услуги

- Опыт работы на Российском рынке - не менее 5 лет

- Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего коммерческого предложения:

- условия предоставления сервиса

- условия оплаты

- фиксация коммерческого предложения в рублях

- стоимость сервиса

- функциональные возможности сервиса

- техническая поддержка

- Перечень документов для предоставления на тендер:

Коммерческие предложения должны содержать:

- анкету участника

- заявка на участие

- уставные документы

- письмо о подаче оферты

- предложение на предоставление сервиса, включающее:

- информацию о фиксированной стоимости сервиса (цена должна быть указаны в рублях, включая НДС);

- перечень организаций, которым оказываются аналогичные услуги;

- сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам тендера в формате Таблицы1

Таблица1

| Опыт работы на рынке | Указать |
| --- | --- |
| Опыт оказания аналогичных услуг | Предоставить список клиентов |
| Наличие необходимых сертификатов и лицензий | Указать |
| Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами | Подтвердить отсутствие |

Предложения, не соответствующие требованиям к содержанию, к рассмотрению не принимаются.